ACLARACIONES PROVISIÓN PROTECCIONES Y TELECONTROL

OBRA: ALTIPLANO 345 kV

1) Zona sísmica:

Todos los equipos y tableros deberán ser aptos para montaje en zona sísmica 3 según

REGLAMENTO INPRES - CIRSOC 103 y se deberán cumplir los requisitos estipulados en

IEEE Std 693 ‐2005. Se deberá realizar/entregar el ensayo sismorresistente.

2) Alimentación SSAA

Circular 4, punto 25.8, no se proveerán estos Transformadores 345/0.4 kV por ello las protecciones asociadas no se cotizarán.

La alimentación de los SSAA será mediante un bobinado secundario en los reactores. Contemplar el arrollamiento (si corresponde) en las protecciones diferenciales asociadas a estas máquinas. Queda a definir la ubicación del TI que alimentara la prot. Diferencial desde MT (Bushings o Celdas MT).

Conforme a lo indicado anteriormente, se debe tener en cuenta quitar el diagrama Arquitectura del sistema adjunto a la presente especificación, las protecciones del transformador de 345/0.4 kV.

3) Protecciones MT

Cotizar como opcional los IED de protecciones y control de Media tensión. Se adjunta la especificación de las celdas para que se cuente con la información de las características.

Tener en cuenta que se deben proveer todos los IED indicados sueltos, aptos para montaje en fabrica de las celdas.

Se debe cotizar, además, la ingeniería de configuración y ensayos en fabrica y en sitio.

Sea o no contratado este opcional, el oferente debe contemplar la integración de los IED de las celdas en la Red técnica, SCADA, reporte eventos, etc; dentro del alcance previsto dentro de la presente especificación.

4) Integración de supervisión de gases disueltos de los reactores

Junto con las especificaciones de telecontrol se deberá proveer la fibra óptica subterránea y los equipos (DFO, servidor serial, fuentes etc.) para la la vinculación de los monitores de gases disueltos de los reactores con la red técnica.  Aclarar que del lado del Reactor los elementos se colocaran en la caja de conjunción, y del lado de la red técnica en el TIOR correspondiente.