ACLARACIONES PROVISIÓN PROTECCIONES DE CELDAS DE MT AISLADAS EN SF6

OBRA: ALTIPLANO 345 kV

1) Zona sísmica:

Todos los equipos y tableros deberán ser aptos para montaje en zona sísmica 3 y se deberán cumplir los requisitos estipulados en IEEE Std 693 ‐2005. Se deberá realizar/entregar el ensayo sismorresistente.

2) Altura de instalación

Serán para instalación a 4500msnm.

3) Alimentación de SSAA

Se adjunta el esquema unifilar de alimentación de barras A y B de SSAA. Debe considerarse la opción 2, por lo que serán necesarias 5 celdas de MT de acuerdo a la especificación técnica.